## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DIVISÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS
CÁLCULO DA CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA PARA CONDICIONADORES DE AR
PAV.* | AMBIENTE | ALTURA (M) | ÁREA (M²) | JANELAS (M²) | PORTAS (M²) | QUANT. DE PESSOAS (Unid.) | QUANT. DE EQUIPAMENTOS (Unid.) | QUANT. DE LÂMPADAS (Unid.) | CARGA CONDUÇÃO (Kcal/h) | CARGA DAS JANELAS (Kcal/h) | CARGA DAS PESSOAS (Kcal/h) | CARGA DAS PORTAS (Kcal/h) | CARGA DOS APARELHOS ELÉTRICOS (Kcal/h) | CARGA DA ILUMINAÇÃO (FLUORESCENTE) (Kcal/h) | CARGA TOTAL DO AMBIENTE (Kcal/h) | BTU'S NECESSÁRIOS | SUGESTÃO DE APARELHO | QUANTIDADE DE APARELHOS
1 | BLOCO 1 - QUARTOS COLETIVOS | 3.5 | 11.54 | 3 | 3.36 | 2 | 0 | 1 | 646.24 | 1230 | 250 | 420 | 0 | 21.25 | 2567.49 | 10269.96 | 11.500 BTU´S
1 | BLOCO 1 - FARMÁCIA | 3.5 | 20.25 | 3 | 1.68 | 4 | 2 | 2 | 1134 | 1230 | 500 | 210 | 255 | 42.5 | 3371.5 | 13486 | 11.500 BTU´S
1 | BLOCO 1 - APLICAÇÃO | 3.5 | 11.64 | 3 | 3.36 | 2 | 2 | 1 | 651.84 | 1230 | 250 | 420 | 255 | 21.25 | 2828.09 | 11312.36 | 11.500 BTU´S
1 | BLOCO 1 - LIVING | 3.5 | 42.86 | 3 | 6.72 | 8 | 8 | 7 | 2400.16 | 1230 | 1000 | 840 | 1020 | 148.75 | 6638.91 | 26555.64 | 9.000 BTU´S
1 | BLOCO 2 - QUARTOS | 3.5 | 15.49 | 3 | 3.36 | 2 | 0 | 1 | 867.44 | 1230 | 250 | 420 | 0 | 21.25 | 2788.69 | 11154.76 | 9.000 BTU´S |  | 11.500 BTU´S
1 | BLOCO 2 - SALA | 3.5 | 15.49 | 3 | 5.04 | 2 | 0 | 1 | 867.44 | 1230 | 250 | 630 | 0 | 21.25 | 2998.69 | 11994.76 | 24.000 BTU´S |  | 12.000 BTU´S
1 | BLOCO 3 - REFEITÓRIO | 3.5 | 66.27 | 18 | 3.15 | 44 | 2 | 4 | 3711.12 | 7380 | 5500 | 393.75 | 255 | 85 | 17324.87 | 69299.48 | 24.000 BTU´S |  | 17.000 BTU´S
1 | BLOCO 4 - REUNIÃO | 3.5 | 23.83 | 6 | 6.3 | 12 | 0 | 4 | 1334.48 | 2460 | 1500 | 787.5 | 0 | 85 | 6166.98 | 24667.92 | 30.000 BTU´S |  | 18.000 BTU´S
1 | BLOCO 4 - ALMOXARIFADO | 3.5 | 10.97 | 6 | 1.68 | 2 | 1 | 1 | 614.32 | 2460 | 250 | 210 | 127.5 | 21.25 | 3683.07 | 14732.28 | 24.000 BTU´S |  | 22.000 BTU´S
1 | BLOCO 4 - ARQUIVO | 3.5 | 10.97 | 6 | 1.68 | 2 | 1 | 1 | 614.32 | 2460 | 250 | 210 | 127.5 | 21.25 | 3683.07 | 14732.28 | 9.000 BTU´S |  | 24.000 BTU´S
1 | BLOCO 4 - ADMINISTRATIVA | 3.5 | 23.83 | 6 | 6.3 | 8 | 6 | 4 | 1334.48 | 2460 | 1000 | 787.5 | 765 | 85 | 6431.98 | 25727.92 | 24.000 BTU´S |  | 29.000 BTU´S
1 | BLOCO 5 - CONSULTÓRIO 1 | 3.5 | 10.1 | 3 | 1.68 | 2 | 1 | 1 | 565.6 | 1230 | 250 | 210 | 127.5 | 21.25 | 2404.35 | 9617.4 | 24.000 BTU´S |  | 30.000 BTU´S
1 | BLOCO 5 - CONSULTÓRIO 2 | 3.5 | 10.1 | 3 | 1.68 | 2 | 1 | 1 | 565.6 | 1230 | 250 | 210 | 127.5 | 21.25 | 2404.35 | 9617.4 | 24.000 BTU´S |  | 32.000 BTU´S
1 | BLOCO 5 - CONSULTÓRIO 3 | 3.5 | 10.1 | 3 | 1.68 | 2 | 1 | 1 | 565.6 | 1230 | 250 | 210 | 127.5 | 21.25 | 2404.35 | 9617.4 | 9.000 BTU´S |  | 35.000 BTU´S
1 | BLOCO 5 - CONSULTÓRIO 4 | 3.5 | 10.1 | 3 | 1.68 | 2 | 1 | 1 | 565.6 | 1230 | 250 | 210 | 127.5 | 21.25 | 2404.35 | 9617.4 | 30.000 BTU´S |  | 36.000 BTU´S
1 | BLOCO 5 - RECEPÇÃO | 3.5 | 38.25 | 7.2 | 9.87 | 8 | 2 | 5 | 2142 | 2952 | 1000 | 1233.75 | 255 | 106.25 | 7689 | 30756 | 9.000 BTU´S |  | 42.000 BTU´S
1 | BLOCO 6 - CONVIÊNCIA | 3.5 | 78.5 | 22.5 | 3.15 | 35 | 4 | 7 | 4396 | 9225 | 4375 | 393.75 | 510 | 148.75 | 19048.5 | 76194 | 12.000 BTU´S |  | 46.000 BTU´S
1 | BLOCO 7 - ATIVIDADE COLETIVA 1 | 3.5 | 28.3 | 15.6 | 3.15 | 20 | 0 | 4 | 1584.8 | 6396 | 2500 | 393.75 | 0 | 85 | 10959.55 | 43838.2 | 12.000 BTU´S |  | 48.000 BTU´S
1 | BLOCO 8 - ATIVIDADE COLETIVA 2 | 3.5 | 28.3 | 15.6 | 3.15 | 20 | 0 | 4 | 1584.8 | 6396 | 2500 | 393.75 | 0 | 85 | 10959.55 | 43838.2 | 9.000 BTU´S |  | 54.000 BTU´S
1 - PAVIMENTO SOB PAVIMENTO*
2 - PAVIMENTO SOB COBERTURA*